互联配电网多时间尺度供电恢复策略

摘要：在全球能源转型进程中，分布式光伏（Photovoltaic, PV）与储能系统（Energy Storage System, ESS）的规模化并网已成为配电网发展的重要趋势，这一转变推动配电网从传统单一供电模式向“源-网-荷-储”多元协同的复杂系统演进。然而，配电网普遍存在线路结构薄弱、设备老化等问题，导致故障（如线路短路、主变故障等）频发。故障引发的拓扑异常不仅会破坏配电网固有的辐射性结构，还会直接打破系统功率平衡，引发节点电压越限、支路潮流过载等连锁问题，严重威胁供电连续性与安全性。​

配电网故障恢复优化面临多重技术挑战：其一，拓扑状态由二进制开关变量描述，该变量与连续的潮流变量、储能调度变量形成强耦合的混合整数非线性规划（Mixed-Integer Nonlinear Programming, MINLP）问题，直接求解时计算复杂度呈指数级增长，难以满足工程实时性要求；其二，储能荷电状态（State of Charge, SOC）的多时段动态约束进一步增加了问题的时间维度耦合性，使得跨时段优化协调难度大幅提升；其三，大规模配电网的集中式优化方法存在可扩展性差、隐私保护不足等缺陷，无法适应分布式能源广泛接入的场景。​

针对上述问题，本文提出一种基于交替方向乘子法（Alternating Direction Method of Multipliers, ADMM）的互联配电网多时间尺度供电恢复优化框架，实现故障情形下配电网拓扑重构、潮流调节与源荷储协同调度的一体化优化。首先，基于配电网故障影响范围，将系统划分为“正常网”与“故障网”两个子网，引入松弛二进制开关变量描述拓扑状态，并设计指数移动平均平滑策略，有效抑制离散变量迭代过程中的震荡，提升求解稳定性；其次，构建包含二阶锥规划（Second-Order Cone Programming, SOCP）潮流松弛、光伏出力削减、储能充放电调度及多时段 SOC耦合约束的混合整数优化模型，通过SOCP松弛技术将非线性潮流约束转化为凸约束，降低求解难度；最后，构建空间ADMM解耦机制，外层ADMM通过边界功率、电压等共识变量协调两个子网间的交互优化，内层ADMM则专门处理储能SOC的多时段耦合约束，实现空间维度与时间维度优化精度的双重保障；最后，在 IEEE33节点配电网算例中开展数值验证。​

实验结果表明，所提方法具有显著优势：在收敛性方面，该方法可在35次迭代内原始残差与对偶残差均达到收敛阈值，且无明显震荡；在优化性能方面，能够快速生成满足电压（0.9-1.1pu）、潮流约束的拓扑重构方案与源荷储调度策略，相较于独立求解方法，负荷削减量减少30%，光伏消纳率提升25%，网络损耗降低12%；在计算效率方面，总求解时间仅为集中式方法的30%、传统混合整数规划方法的10.6%，兼顾了工程实用性与优化精度，为故障情形下配电网的安全可靠运行提供了有效技术支撑。​

关键词：互联配电网；多时段耦合；交替方向乘子法（ADMM）；供电恢复；

1 引言（Introduction）​

1.1 研究背景及意义​

随着“双碳” 目标的推进，分布式能源（尤其是光伏与储能）已成为配电网转型的核心力量。据《中国电力行业发展报告 2024》统计，截至 2023 年底，我国分布式光伏装机容量突破1.5亿千瓦，储能在配电网中的渗透率年均增长 20% 以上。分布式能源的广泛接入不仅提升了配电网的清洁能源消纳能力，还为系统提供了灵活的调节资源，但同时也使配电网的运行特性呈现出 “强不确定性”“多变量耦合”“拓扑动态变化” 等新特征，对故障情形下的安全运行与供电恢复提出了更高要求。​

配电网作为电力系统与用户直接连接的关键环节，其故障会直接影响用户用电体验与社会经济活动。数据显示，中低压配电网故障占电力系统总故障的 70% 以上，其中线路短路、主变故障等拓扑异常类故障占比超过 50%。此类故障会导致局部区域供电中断，若恢复不及时，可能引发负荷损失、光伏弃电等问题 —— 以某省级配电网为例，2023 年单次主变故障平均造成 2.3 万千瓦负荷中断，光伏弃电量达 0.8 万千瓦时，直接经济损失超 50 万元。因此，如何快速实现故障后配电网的拓扑重构与源荷储协同调度，成为保障供电可靠性的核心议题。​

当前配电网故障恢复优化面临三大核心挑战：​

第一，混合整数与连续变量的强耦合难题。拓扑重构依赖二进制开关变量，而潮流计算、储能调度涉及连续变量，二者形成的 MINLP 问题具有非凸性，传统求解方法（如分支定界法）在节点规模超过 30 时，计算时间会超过 1 小时，无法满足故障恢复的 “分钟级” 实时要求；​

第二，多时段时间耦合的协调难题。储能 SOC 的动态变化（如 SOC = 前一时段 SOC + 充电功率 × 效率 - 放电功率 / 效率）使优化问题跨越多个时段，若忽略时间维度的耦合约束，可能导致储能过充 / 过放，影响设备寿命与系统稳定性；​

第三，大规模系统的分布式协同难题。传统集中式优化需收集全系统数据，不仅存在数据隐私泄露风险，还会因变量维度激增导致求解器 “维度灾难”—— 例如，50 节点配电网的变量数超过 1000 个，集中式求解器难以在有效时间内得到可行解。​

此外，现有研究在故障场景适应性方面仍存在不足：多数拓扑优化方法针对正常运行场景设计，未充分考虑故障导致的节点电压骤降、支路功率转移等特殊工况；部分分布式算法虽能降低计算复杂度，但未有效处理二进制开关变量的离散特性，导致迭代收敛不稳定。因此，开发一种兼具实时性、可行性与分布式特性的配电网故障恢复优化方法，具有重要的理论意义与工程价值。​

1.2 研究目标与主要贡献​

本文的核心研究目标是：提出一种适用于含光伏与储能的配电网故障场景的分布式优化方法，实现拓扑重构、潮流调节与源荷储调度的协同优化，在满足电压、潮流、SOC 等约束的前提下，最小化负荷削减量、网络损耗与光伏弃电量，提升故障后配电网的供电可靠性与运行经济性。​

为实现上述目标，本文的主要贡献如下：​

- 提出配电网时空分解的ADMM分布式框架：将配电网划分为n个子问题，各配电网间通过边界功率、电压等共识变量协调子网间交互。基于多个时间段统一优化决策，寻求不同时间段的最优解。该框架不仅降低了单个子问题的规模，还实现了数据隐私保护，显著提升了算法的可扩展性；​

- 提出离散变量松弛与平滑策略：将二进制开关变量（β，共 36 个）松弛为[0,1]区间的连续变量，纳入 SOCP 模型求解；同时引入指数移动平均平滑公式，抑制离散变量迭代过程中的震荡。对比无平滑策略的方法，该策略使收敛迭代次数减少20%，残差震荡幅度降低60%，有效提升了求解稳定性；

- 构建内外层 ADMM 协同机制：外层ADMM处理子网间的空间维度协同，内层ADMM处理储能SOC的时间维度耦合。这种“空间-时间”双维度协同机制，既满足了多时段 SOC 动态约束，又保证了子网间的功率平衡。

全局目标函数：

式中，与分别为正常配网子区m与故障配网子区的目标函数；与分别为正常配网子区m和故障配网子区的优化变量；表示正常配网子区的数量；和分别表示正常配网子区m与故障配网子区的运行约束条件；和分别表示正常配网子区m和故障配网子区的优化变量集合；为正常配网子区m与故障配电网的边界等式约束条件，为正常配网子区m的边界变量，表示与正常配网子区m相连的故障配网子区的边界变量。

正常配电网目标函数：

正常配电网子区以分布式光伏有功损失成本、网损成本、以及储能运行成本之和最小为优化目标，则正常配网子区目标函数为：

式中，表示正常配网子区m的节点集合；表示配电网线路l的电阻；、表示配电网线路ij、l在t时刻流过的电流；表示配电网线路l在t时刻的开关状态变量，表示配电网线路l的初始开关状态变量。

故障配电网目标函数：

故障配网子区以负荷失电成本、分布式光伏有功损失成本、网损成本、开关动作成本以及储能运行成本之和最小为优化目标，则故障配网子区目标函数为：

(7)

式中，表示故障配网子区的节点集合；为馈线开关集合；为负荷停电成本；为配电网节点i负荷在t时刻的拾取状态，表示在t时刻负荷未拾取，表示负荷恢复供电；表示在t时刻配电网节点i的净负荷有功功率；表示配电网有功功率的上网电价；表示开关动作成本；表示光伏的弃光惩罚成本；表示储能运行成本；为配电网线路ij的电阻；和分别表示在t时刻从配电网节点i流向配电网节点j的有功和无功功率；为配电网根节点电压幅值的平方；为在t时刻馈线开关的状态变量，表示在t时刻馈线开关闭合，表示在t时刻馈线开关断开；表示馈线开关的初始状态变量；表示t时刻配电网节点i处光伏的有功功率缩减量；为t时刻配电网节点i处储能的充放电功率。

约束条件：正常配网子区约束条件包括配电网安全运行约束（式(11)-(13)）、分布式光伏运行约束（式(14)）、储能运行状态约束、辐射状拓扑约束（式(15)、(16)）和潮流等式约束；

- Distflow潮流约束

式中，为首端节点的支路末端节点集合；为以j为末端节点的支路首端节点集合；和分别为t时刻节点i、j电压幅值的平方；和分别为t时刻节点j注入的有功功率和无功功率；和分别为支路ij的电阻和电抗值；为在t时刻从节点i流向节点j的电流幅值的平方；和分别为t时刻从节点i流向节点j的有功功率和无功功率；、分别为t时刻j节点处配电网光伏发电功率和储能充放电功率。

上述潮流约束存在二次约束为典型非凸模型，为保证实现有效且高效求解，式（）引入二阶锥规划（SOCP）理论将原始的二次约束转化为凸的二阶锥约束。

对于含馈线开关的支路，需要使用大M法对支路电压等式方程进行松弛，如下式：

式中，M表示一个值很大的常数。

- 安全运行约束

式中，和分别表示配电网线路ij允许传输的最大有功与无功功率；与分别表示配电网安全运行的节点电压下限与上限平方；表示配电网线路ij的最大传输容量。

- 储能约束

式中，和分别表示在t时刻储能i的充、放电功率；、分别表示在t时刻储能i的充、放电状态，若=1，=0，则表示充电，反之则放电；表示t+1时储能的荷电状态；和分别表示储能i的充、放电效率，且小于1；和分别表示储能荷电状态的上下限。

- 光伏约束

式中，表示光伏逆变器的功率因数角，，功率因数最小值设定为0.95；是配电网节点i处光伏的装机容量。

- 辐射拓扑约束

(D4)

式中，和表示节点间上下游关系，表示j是i的父节点，表示i是j的父节点；表示所有与节点i存在上下游关系的边界节点集合；

- 故障与正常配网子区边界约束

式中，、分别表示正常配网子区、故障配网子区的边界节点电压；、分别表示正常配网子区通过配电网线路向故障配网传输的有功和无功功率；、分别表示故障配网子区通过配电网线路从正常配网子区吸收的有功和无功功率；与分别为配电网线路传输有功功率的下限与上限；与分别为配电网线路传输无功功率的下限与上限。

基于C-ADMM的互联配电网时空分解供电恢复策略

首先结合拉格朗日乘子将原始目标函数改写成增广拉格朗日函数，然后增加一致性约束将原问题分解为多个能够独立求解的子问题，从而实现互联配网的各配电网的单时段的分布式求解。基于C-ADMM的互联配电网时空分解的优化模型如下：

式中， L为带惩罚因子的增广拉格朗日函数；、、分别为配电网m的所有变量、耦合变量以及除耦合变量外的其他变量；分别为配电网内部储能时间耦合变量；为全局变量；为储能一致性变量；、分别为配电网m和内部储能的拉格朗日乘子。

C-ADMM优化过程相关变量迭代更新和残差的表达式如下：

若惩罚系数随迭代过程动态更新，则可减小所提方法对初始设定的依赖，进一步提高ADMM的收敛速度[20]，迭代更新式如下：

式中，k为迭代的次数；、 分别为第k+1次迭代配电网m的耦合变量及除耦合变量外的其他变量；为第k次迭代的全局变量；、分别为第k次迭代配电网m的拉格朗日乘子和惩罚因子；、为第k+1次迭代的原始残差和对偶残差；、分别为原始残差和对偶残差的收敛阈值；、q为惩罚因子自适应更新的相关系数，一般。

C-ADMM分布式求解主流程

基于C-ADMM的互联配电网时空分解供电恢复求解的流程如图所示：

- 初始化：初始化迭代次数k=0,共识变量，对偶乘子，设置收敛阈值。

- 局部子问题求解：在给定条件下，求解子网中光伏、储能等局部优化变量，输出局部最优解。

- 相邻配网共享边界信息，根据式（）和式（）进行全局变量和拉格朗日乘子。

- 根据式（）计算原始残差和对偶残差，并根据式（）自适应更新惩罚因子。

- 根据式（）判断是否收敛，若不收敛则设k=k+1重复步骤2-4，直至收敛。